孙吴县海峰热电有限责任公司

监测方案

一、项目基本情况

1.项目名称：孙吴县海峰热电有限责任公司

2.项目地点：孙吴县海峰热电有限责任公司

二、 监测执行标准

1.《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011）表1中新建燃煤锅炉标准限值：颗粒物30mg/m3、二氧化硫100mg/m3、氮氧化物100mg/m3、汞及其化合物0.03mg/m3、烟气黑度1级。《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表1中在用燃煤锅炉标准限值：颗粒物80mg/m3、二氧化硫400mg/m3、氮氧化物400mg/m3、汞及其化合物0.05mg/m3、烟气黑度1级。《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中新污染源大气污染物排放限值：总悬浮颗粒物1.0 mg/m3、非甲烷总烃4.0 mg/m3。《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表1中恶臭污染物厂界二级新建标准限值：氨1.5 mg/m3。

2.厂界噪声执行标准：项目执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准：昼间60分贝、夜间50分贝。

3. 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级排放标准限值：悬浮物400mg/L，化学需氧量500 mg/L，氨氮（NH3-N）无要求，pH值6~9，石油类30 mg/L ，硫化物1.0 mg/L，氟化物（以F-计）20 mg/L，挥发酚2.0 mg/L。

三、监测项目

1.厂界无组织排放

非甲烷总烃、总悬浮颗粒物

2. 储油罐周边无组织排放

非甲烷总烃

3.有组织排放废气

DA003烟囱总排口、DA004烟囱总排口：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物、林格曼黑度

4. 废水

DW001排放口：流量、悬浮物、化学需氧量、氨氮（NH3-N）、pH值、石油类、硫化物、氟化物（以F-计）、挥发酚。

5.噪声

厂界噪声（Leq(A)）

四、监测位置、监测点位及监测频次

1.无组织排放监测

1）厂界无组织排放监测点位的布设：厂界外上风向设1个监测点，下风向设3个监测点，每季度监测1天，每天1次。

2）储油罐周边无组织排放监测点位的布设：上风向设监测点1个，下风向设3个监测点，每季度监测1天，每天1次。

2.有组织废气排放监测

有有组织废气排放监测点位的布设：CEMS-2000A 烟囱30米平台及YX-CEMS除尘器尾部烟道实行在线实时监测，DA003、DA004排放口各设一个测点，每个季度监测1天，每天1次。

3.废水

废水监测点位的布设：DW001排放口设置一个监测点，每个月监测1天，每天1次。

4.厂界噪声监测

厂界噪声监测点位的布设：厂界外设4个监测点位，每季度监测一天，每天昼间2次，夜间1次。

具体监测项目频次及点位见表1

表1：

| 监测项目 | 监测频次 | 监测点位 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 汞及其化合物 | 1次/季 | DA003、DA004烟囱各设一个监测点。 |
|  | 林格曼黑度 | 1次/季 |  |
|  | 氮氧化物 | 1次/季 |  |
|  | 二氧化硫 | 1次/季 |  |
|  | 颗粒物 | 1次/季 |  |
|  | 氮氧化物 | 在线实时监测 | CEMS-2000A 烟囱30米平台 和YX-CEMS除尘器尾部烟道各设一个监测点。 |
|  | 二氧化硫 | 在线实时监测 |  |
|  | 颗粒物 | 在线实时监测 |  |
| 环境空气 | 非甲烷总烃 | 1次/季 | 厂界外上风向设1个监测点，下风向设3个监测点。 |
|  | 氨 | 1次/季 |  |
|  | 总悬浮颗粒物 | 1次/季 |  |
|  | 非甲烷总烃 | 1次/季 | 储油罐周边上风向设1个监测点，下风向设3个监测点。 |
| 废水 | 悬浮物 | 1次/月 | DW001排放口设1个监测点。 |
|  | 化学需氧量 | 1次/月 |  |
|  | 氨氮（NH3-N） | 1次/月 |  |
|  | pH值 | 1次/月 |  |
|  | 石油类 | 1次/月 |  |
|  | 硫化物 | 1次/月 |  |
|  | 氟化物（以F-计） | 1次/月 |  |
|  | 挥发酚 | 1次/月 |  |
| 噪声 | 厂界噪声 | 1次/季 | 厂界东、南、西、北侧各设一个监测点。 |

五、监测质量控制

1.监测项目采用的分析方法与标准号

本次监测项目采用的分析方法与标准号见表2。

表2                   监测项目采用的分析方法与标准

| 类别 | 项目 | 检测依据的标准（方法） 名称及编号（含年限） | 仪器名称及型号 | 方法 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水质 | pH值 | 水质 pH的测定玻璃电极法 GB/T 6920-1986 | pH计PHS-3E | - |
|  | 化学需氧量 | 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 滴定管25ml | 4mg/L |
|  | 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法GB/T 16489-1996 | 紫外可见分光光度计 UV-1800B | 0.005mg/L |
|  | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009 | 紫外可见分光光度计 UV-1800B | 0.01mg/L |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | 紫外可见分光光度计 UV-1800B | 0.025mg/L |
|  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 | 电热鼓风干燥箱101-1AB | - |
|  |  |  | 电子天平PT-104/35S |  |
|  | 流量 | 水污染物排放总量监测技术规范（7.3.1 流量流速仪法） HJ/T 92-2002 | 流速仪LS1206B | - |
|  | 石油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法HJ 637-2018 | 红外分光测油仪OIL480 | 0.06mg/L |
|  | 氟化物 | 水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB 7484-1987 | pH计PHS-3E | 0.05mg/L |
| 环境 空气和 废气 | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 533-2009 | 环境空气颗粒物综合采样器ZR-3922 | 0.01mg/m3 |
|  |  |  | 环境空气颗粒物综合采样器ZR-3920 |  |
|  | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法GB/T 15432-1995 | 环境空气颗粒物综合采样器ZR-3922 | 0.001mg/m3 |
|  |  |  | 环境空气颗粒物综合采样器ZR-3920 |  |
|  | 非甲烷总烃 | 环境空气 总烃、甲烷、非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017 | 气相色谱仪SP-3420A | 0.07mg/m3 |
|  | 汞 | 固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法（暂行） HJ 543-2009 | 冷原子吸收测汞仪F732-VJ | 0.0025 mg/m3 |
|  |  |  | 环境空气颗粒物综合采样器ZR-3922 |  |
|  |  |  | 低浓度自动烟尘烟气综合测试仪ZR-3260D |  |
|  | 烟气黑度 | 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 HJ/T 398-2007 | 林格曼黑度图QT203M | - |
| 噪声 | 工业企业噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 | 多功能声级计AWA6228+ | 28 dB(A) |
|  |  |  | 声校准器AWA6221A |  |

2.质量控制措施

(1)所有样品的采集、保管、分析严格执行相关标准和规范；

(2)按照厂界无组织排放、有组织排放废气、废水和厂界噪声检测质量控制相关要求进行采样和分析，本项目监测人员持证上岗。

六、监测点位示意图

无组织废气检测点位示意图

噪声检测点位示意图

# 有组织废气检测点位示意图

# Text boxes

储油罐

○5

○6

○7

○8

风向

1#锅炉

2#锅炉

4#锅炉

3#锅炉

5#锅炉

除尘器

除尘器

DA

003

烟囱

除尘器

除尘器

除尘器

DA

004

烟囱

脱硫设备

脱硝设备

◎2

◎1

◎3