黑龙江省鸡东热电有限公司

自行监测方案

2015年1月1日

为自觉履行保护环境的义务，主动接受社会监督，按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发[2013]81号），《鸡东煤矸石热电厂新建工程环境影响报告书》及其批复、《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011）、《污水综合排放标准》（GB8979-1996）、《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》（HJ/T75-2007）、《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范》（HJ/T355-2007）的要求。根据我公司的实际生产情况，制定了2015年度自行监测方案，并严格执行。

一、企业基本情况

（一）基础信息

企业名称：黑龙江省鸡东热电有限公司

法人代表：徐嘉俊

所属行业：电力、蒸汽、热水生产和供应业

地理位置：位于黑龙江省东南部鸡东县鸡东镇内，中心地理坐标为东经131度08分01秒，北纬45度15分01秒。厂址选择在城镇下风向，距城镇中心3千米。地理位置见图1

生产周期：300天

联系方式：13351077798  张超

委托监测机构名称：当在线监测设备发生故障时，本公司委托（哈尔滨市宇驰环境检测有限公司)进行手工监测。同时将该情况报告鸡西市环境保护局。

（二）生产工艺及产排污情况

主要工程组成：本公司是热电联产、综合利用企业，是国家政策重点支持的环保节能型企业。主营业务是热电生产，以燃烧煤矸石、高效静电除尘、灰渣再利用等技术实现节能环保为目地的企业，企业于2003年10月正式运行。建有煤（矸石）场、排烟除尘间、锅炉间、除氧煤仓间、气电机间、办公楼、化学水处理间、主控楼、冷却塔。公司机组规模为四炉三机，四台锅炉为75T/h循环流化床锅炉，三台1.2万千瓦双抽凝汽式汽轮发电机组。

主要原料及产品：总容量45MW，年发电量2.8亿kwh，年供电量2.5亿kwh，年供热量1500×103GJ，供热面积240万m2，年耗煤矸石49万吨。

工艺流程：为实现节能减排的目标，我公司使用循环流化床锅炉炉内喷钙加蒸气回料系统脱硫，具有设备投资少、占地面积小、能耗低、操作简单、无水污染等优点，并建设了三台高效静电除尘器。该企业工艺流程如下：煤矸石经公路运入厂内贮煤场，采用桥抓将煤卸入卸煤沟经皮带输送到碎煤机室，燃烧过程中加入石灰石。将处理后的煤送至锅炉燃烧，将给水加热成为高温高压蒸汽后送汽轮机做功，带动发电机发电。电能升压后进电网输出，供用户使用。汽轮机排气进入凝汽器，冷凝成水后送往锅炉循环使用。供凝汽器的循环冷却水经冷却塔冷却后循环使用。锅炉产生的烟气经电除尘器处理后送120米烟囱排放，灰渣由汽车外运综合利用。工艺流程见图2。

污染处理设施名称及工艺流程：

1、废气处理：本公司废气固定排放源为燃煤锅炉产生的烟气，主要污染物为烟尘、二氧化硫、氮氧化物，脱硫系统为炉内喷钙脱硫系统1套，外加蒸汽回料系统，脱硫效率达到85%以上，处理后产生的烟气经除尘器除尘后，由增压风机抽出经烟囱排入大气。每台锅炉配置1台电场静电除尘器，除尘效率为99.8%，四炉共用一座高为120米的烟囱。

2、废水处理：电厂产生的废水有生活污水、化学水处理系统排放的酸碱废水、工业废水（包括循环水排水、锅炉酸洗废水、冲地水及其它）以及冷却塔排污水。生活污水排入化粪池，生产净排水中的酸碱废水经中和池处理后与其它生产净排水汇合达标排放。

表1                     污染物排放及治理措施

| 废水名称 | 主要污染物 | 处理能力 | 处理方式 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业废水 | pH、SS | 67t/h | 氧化、中和、沉淀 | 生活污水进入厂污水处理系统，其它工业废水送至锅炉、燃料车间做降尘使用，对外零排放。 |
| 生活污水 | COD、BOD、SS、 | 4 t/h | 中和、三级生化处理 |  |
| 冷却循环水排污 | Ph | 5t/h | 中和、絮凝沉淀、过滤 |  |

排放口名称、位置及标示牌：

1、废气排放口：烟囱，废气污染物排放方式为连续排放，废气排放口一个。标识牌，排污口位置为东经131度9分32秒，北纬45度14分28秒。

2、废水排放口：总排口，标识牌，排污口位置为东经131度9分30秒，北纬45度14分34秒。

自动监测设备名称及位置：

1、废气自动监测设备：废气中烟尘、SO2和NOx等主要污染物均采用自动在线监测设备进行连续监测，这套废气自动监测设备安装在烟囱总排放口二十三米处。

2、废水自动监测设备：本电厂排放的废水中主要污染物有COD和氨氮等，均采用自动在线监测设备进行连续监测，主要有COD分析仪、氨氮分析仪、PH、流量计等自动在线监测设备，安装位置在废水总排放口处。

二、污染物排放自监测

（一）大气污染物排放监测

1、监测点位

总烟囱排放口23米处（排放烟道平稳处），共1个点位。监测点位示意图见图3。

2、监测指标

二氧化硫、氮氧化物、烟尘。

3、监测频次

3.1自动监测

本企业安装了废气污染物在线监测设备，该设备于2010年完成验收，并与鸡西市环境保护局联网，实时在线监测。

厂区总烟囱排放口23米处，共1个点位的二氧化硫、氮氧化物、烟尘全天连续监测。

4、执行排放标准及其限值

根据环评等确定本企业锅炉烟气排放执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011）第2时段标准。

表2                   火电厂大气污染物排放标准

| 监测点位 | 监测项目 | 标准名称及代号 | 适用时段 | 限值（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟囱总排口 | 二氧化硫 | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011） | 第2时段 | 200 |
|  | 氮氧化物 |  |  | 200 |
|  | 烟尘 |  |  | 30 |

5、监测方法和仪器

表3                 废气监测分析方法及使用仪器设备

| 监测项目 | 监测方法 | 监测仪器 |
| --- | --- | --- |
| 二氧化硫 | 非分散红外吸收法 | 烟气污染物排放连续监测系统 编号：08f2145 |
| 氮氧化物 | 非分散红外吸收法 | 烟气污染物排放连续监测系统编号：08f2145 |
| 烟尘 | 激光反射法 | 烟气污染物排放连续监测系统编号：08f2145 |

（二）水污染物排放监测

1、监测点位

总排放口1个点位。监测点位示意图见图3。

2、监测指标

COD、氨氮

3、监测频次

3.1自动监测

本企业安装了废水污染物在线监测设备，该设备于2010年完成验收，并与鸡西市环境保护局联网，实时在线监测。

总排放口1个点位，COD和氨氮全天连续监测。

4、执行排放标准及其限值

根据环评等确定本企业外排废水执行《污水综合排放标准》（GB8979-1996）中的二级标准。

表4                      污水综合排放标准限值           单位：mg/L

| 监测点位 | 监测项目 | 二级标准值 |
| --- | --- | --- |
| 废水总排放口 | COD | 150 |
| 废水总排放口 | 氨氮 | 25 |

5、监测方法和仪器

表5                    废水监测分析方法及使用仪器设备

| 监测项目 | 监测方法 | 监测仪器 |
| --- | --- | --- |
| COD | 重络酸钾滴定法 | 废水污染物排放连续监测系统 编号：0209121475 |
| 氨氮 | 分光光度法 | 废水污染物排放连续监测系统编号：jlwz-rkdaa-Ⅲ |

（三）周边环境质量监测

《鸡东煤矸石热电厂新建工程环境影响报告书》及其批复未要求企业开展周边环境质量监测。

三、质量控制和质量保证

（一）按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（试行）（HJ/T373-2007）进行。

（二）合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和可比性。采样人员遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。同时，监测分析方法均采用国家标准或环保部颁布的分析方法，监测人员经考核持证上岗。所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。

（三）严格执行监测方案。认真如实填写各项自行监测记录及校验记录并妥善保存记录台帐，包括采样记录、样品保存、分析测试记录、监测报告等。

（四）废气污染物自动监测质量保证措施：按照《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》（试行）（HJ/T57-2007）对自动监测设备进行校准与维护。

（五）废水污染物自动监测质量保证措施：按照《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范》（试行）（HJ/T355-2007）对自动监测设备进行校准与维护。

四、自行监测结果公布

（一）对外公布方式：市环境保护局网站、省环境保护局网站。

（二）公布内容：

1、基础信息：企业名称、法人代表、所属行业、地理位置、生产周期、联系方式、委托机构详细名称等；

2、自行监测方案；

3、自行监测结果：监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数；污染物排放方式及排放去向；

4、污染源监测年度报告。

（三）公布时限：

1、自动监测结果

自动监测数据实时公布监测结果（废气自动监测设备为每日均值，废水自动监测设备为每2小时均值）。

2、手工监测结果

手工监测结果应于每次监测完的次日公布。

3、年度报告

每年1月底前公布上年度自行监测年度报告。

图1    地理位置图

图2    工艺流程图

图3    监测点位示意图

# Text boxes

▲：厂界噪声监测点

◎：废气排放监测点

■: 废水排放监测点