自 行 监 测 方 案

2015年 1月8日

为自觉履行保护环境的义务，主动接受社会监督，按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发[2013]81号）、环境影响评价报告书及其批复、国家或地方污染物排放标准、环境监测技术规范等要求，根据我公司的实际生产情况，制定了2015年度自行监测方案，并严格执行。

一、齐热公司基本情况

（一）基础信息

企业名称：黑龙江华电齐齐哈尔热电有限公司

法人代表：孙德利

所属行业：火力发电

齐热公司位于黑龙江省齐齐哈尔市建华区碾北公路1号，在黑龙江省齐齐哈尔市中心城区东北角，西南距齐齐哈尔站8km，距齐齐哈尔市5km，地理坐标为东经124°50′23″、北纬47°79′30″。北侧为农田，相距3.5km处为高头火车站；东邻齐齐哈尔至北安碾北公路，隔路为农田；南侧为301国道；西靠齐齐哈尔北郊变及齐齐哈尔经北安至黑河的齐北线铁路。厂址占地40×104m2，主要为荒地、农田（杂用）及部分次生林地，属建华区城乡建设规划用地，厂址边缘北侧现有一条220kV高压线路斜穿过。西侧距嫩江约为10km。厂址及其周围无文物风景区和自然保护区，无名胜古迹，地下无矿区。公司地理位置图见：

图2-1华电齐齐哈尔热电有限公司位置图

通讯地址：黑龙江省齐齐哈尔市建华区碾北公路1号

邮    编：161000

生产周期：全年

联系电话：0452—2682075

传    真：0454—2682066

委托监测机构名称：齐齐哈尔市环境监测站

（二）生产工艺及产排污情况

齐热公司为火力发电厂，现有两台2×300MW机组为供热机组，消耗的主要原料为煤炭，生产的产品为电能和冬季供热的热能。

原煤通过火车运输至厂内卸煤室中，在卸煤室内由4台截齿螺旋卸车机，煤场采用门式滚轮堆取料机进行堆取煤作业。再由皮带机逐级运送到原煤仓，引进制粉系统磨成煤粉，送入锅炉中燃烧，转换为热能，把水加热成高温、高压蒸汽，送入汽轮机中膨胀做功，将热能转换为机械能，汽轮机带动发电机发电，将机械能转换为电能升压后进电网输出，供用户使用。做功后的蒸汽抽出后直接用于工业用蒸汽或进入热网加热器，将热网中水加热至一定温度（110℃）后送至热用户。锅炉产生的烟气烟气首先经过SCR脱硝装置（脱硝综合效率≥70%），再经除尘效率≥99.75%的高效静电除尘器处理后，经石灰石—石膏湿法脱硫系统（脱硫综合效率≥85%），由一座240m高、出口直径6m的烟囱排放；炉燃烧系统采用低氮燃烧技术；除尘器除下来的灰和炉底渣经除灰渣系统系统送至贮灰场或进行综合利用；生产过程中产生的废水分别采取相应的措施处理，并回收重复利用。

生产工艺流程如下图所示：

石灰石-石膏湿法脱硫工艺简要过程为：烟气从烟道引出，经脱硫增压风机升压后进入吸收塔；烟气自下而上升过程中，被吸收塔中已雾化的石灰石浆液反复洗涤，烟气中的SO2与石灰石浆液发生化学反应，生成亚硫酸钙；亚硫酸钙汇于吸收塔下部的循环氧化浆池，由氧化风机向浆池送入空气，将亚硫酸钙氧化为硫酸钙（石膏），再用泵将石膏浆液排出送入脱水系统处理。烟气处理后温度55℃左右，然后经烟道排入烟囱。烟气脱硫工艺系统流程见下图。

脱硝、静电除尘工艺流程如下图所示：

现两台炉公用一座240米高双套筒钢筋混凝土烟囱，按照废气排放环保要求在每台炉SCR脱硝装置入口、出口，废气净化装置FGD（脱硫岛）入口、出口、混合烟道（烟囱入口）各设置一套在线连续监测系统（简称CEMS）和采样口及采样监测平台。

烟囱底部设置废气排放口标志牌一个，编号为：齐热公司—01。

二、污染物排放自监测

（一）大气污染物排放监测

1、监测点位

现每台炉SCR脱硝装置入口、出口、废气净化装置FGD（脱硫岛）入口、出口、混合烟道（烟囱40米）处，共13个点位。

2、监测指标

二氧化硫、氮氧化物、烟尘（或颗粒物）及特征污染物。

3、监测频次

3.1自动监测

烟囱的二氧化硫、氮氧化物、烟尘（或颗粒物）全天连续监测。

3.2 手工监测

聘请市监测站的对周边环境、粉尘、汞等特征污染物进行手工监测，监测频次为每年度1次。

4、执行排放标准及其限值

执行《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)。具体数值如下表所示：

| 机组 项目 | 1# | 2# |
| --- | --- | --- |
|  | 标准值 | 极限值 | 标准值 | 极限值 |
| SO2 | 排放限值 | 100 | 200 | 100 | 200 |
| NOX | 排放限值 | 85 | 100 | 85 | 100 |
| 烟尘 | 排放限值 | 30 | 30 | 30 | 30 |

5、监测方法和仪器

按照环境保护部发布的国家环境监测技术规范和方法，全天连续进行自动监测。所使用的监测仪器为雪迪龙品牌的烟气连续监测系统CEMS。

（二）厂界噪声监测

1、监测点位

以现场设备实际位置，我公司共确定监测4处点位

2、监测指标

昼、夜等效声级Ⅱ级。

3、监测频次

厂界外的东门、南门两处点位、厂区西侧卸煤室西墙及厂区北侧二煤场北端佳两处点位每季度监测1次。

4、执行排放标准及其限值

我厂按《工业企业厂界噪声排放标准》(GB-12348-2008)执行，排放标准及其限值如下表所示：

厂界噪声现状监测结果    单位：Leq(dB)

| 序号 | 位置 | 平均等效声级 | 执行标准Ⅱ类 昼间：60 夜间：50 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |  |
| 1 | 南侧厂界 | 54.7 | 48.5 |  |
| 2 |  | 55.9 | 47.9 |  |
| 3 |  | 51.4 | 48.9 |  |
| 4 |  | 50.1 | 46.5 |  |
| 5 | 东侧厂界 | 53.6 | 48.7 |  |
| 6 |  | 54.9 | 52.3 |  |
| 7 |  | 57.0 | 47.2 |  |
| 8 |  | 52.5 | 49.7 |  |
| 9 | 北侧厂界 | 44.5 | 42.3 |  |
| 10 |  | 47.3 | 46.8 |  |
| 11 |  | 42.7 | 47.3 |  |
| 12 | 西侧厂界 | 49.8 | 44.8 |  |
| 13 |  | 46.2 | 44.0 |  |
| 14 |  | 49.3 | 48.1 |  |
| 15 |  | 46.8 | 46.9 |  |

厂外敏感点环境噪声监测结果：

| 监测时间 | 监测值｛Leq dB(A)｝ |
| --- | --- |
|  | 综合办公楼 | 标准 | 南侧果园 | 标准 |
| 昼间 | 54.3 | 60 | 55.9 | 60 |
| 夜间 | 48.2 | 50 | 47.5 | 50 |
| 位置 | 距离西侧厂界150米 | 距离西南侧厂界200米 |

5、监测方法和仪器

监测方法采用国家环境监测技术规范和方法，使用的仪器为HS6020声级校准器。

（三）周边环境质量监测

按照环境影响评价报告书（表）及其批复要求执行。

三、质量控制和质量保证

（一）按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（试行）（HJ/T373-2007）进行。

（二）合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和可比性。采样人员遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。同时，监测分析方法均采用国家标准或环保部颁布的分析方法，监测人员经考核持证上岗。所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。

（三）严格执行监测方案。认真如实填写各项自行监测记录及校验记录并妥善保存记录台帐，包括采样记录、样品保存、分析测试记录、监测报告等。

- 自行监测结果公布

（一）对外公布方式：由环保局统一安排

（二）公布内容：企业名称、排放口及监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向。

（三）公布时限：

1、自动监测结果

自动监测数据实时公布监测结果（自动监测的评价以小时浓度均值进行评价，正常生产情况下，每天24个数据，每周168个数据。）。

2、手工监测结果

无

3、年度报告

每年1月底前公布上年度自行监测年度报告。

# Text boxes

# 黑龙江华电齐齐哈尔热电有限公司

QRAJYB—02—2008