华能鹤岗发电有限公司

环境自行监测方案

2014-2015年

2014年12 月29 日

上报单位：华能鹤岗发电有限公司

审 批 人：

审 核 人：

编 写 人：王国清

上报时间：2014年12月29日

为自觉履行保护环境的义务，主动接受社会监督，按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发[2013]81号），环境影响评价报告书及其批复、国家或地方污染物排放标准、环境监测技术规范等要求，根据我公司的实际生产情况，制定了2015年度自行监测方案，并严格执行。

一、公司基本情况

（一）基础信息

企业名称：华能鹤岗发电有限公司

法人代表：刘伟

所属行业：火力发电

地理位置：（附图1公司位置图）

生产周期：365天

联系方式：负责人刘军，联系电话13903689052

联系人王国清，联系电话13946408027

委托监测机构名称：

（二）生产工艺及产排污情况

主要工程组成：2*300MW+1*600MW火力发电机组

主要原料及产品：主要原料原煤和水、产品电

工艺流程（附图2生产工艺流程图）：发电厂运行的主要生产工艺流程是将原煤磨成煤粉后，送入锅炉中燃烧，把水加热成高温、高压蒸汽，送入汽轮机中膨胀做功，将热能转换为机械能，汽轮机带动发电机发电，将机械能转换为电能。锅炉产生的烟气经低氮燃烧器除NOx、除尘器除尘、脱硫吸收塔吸收SO2后，采用高烟囱排放；除尘器除下来的灰和炉底渣经除灰渣系统进行综合利用或送至贮灰场；脱硫产生石膏进行综合利用；生产过程中产生的废水分别采取相应的措施处理，并回收重复利用。

污染处理设施名称及工艺流程：

1、废气处理设施工艺流程图（附图3废气处理设施工艺流程图）

发电机组的废气主要是燃煤在锅炉内燃烧产生的烟气，经低NOx燃烧器技术，降低NOx浓度的烟气，再经设计除尘效率大于99.70%的静电除尘器处理后，通过采用吸收塔内喷石灰石浆液湿法脱硫（石灰石-石膏湿法脱硫）来降低SO2浓度，最后通过一座高度210m，出口直径7m的烟囱排入大气。

排放口名称：210米高烟囱两座，一期2*300MW机组烟囱位置经度47°098ˊ26"、纬度130°30ˊ83";二期1*600MW机组烟囱位置经度47°098ˊ00"、纬度130°31ˊ05"，华能鹤岗发电有限公司院内，标示牌位于烟囱底部醒目位置。（附图4烟囟位置图）

自动监测设备名称：#1、#2、#3机组烟气连续监测系统CEMS，位于引风机室CMES控制间内。（附图5烟气连续监测系统CEMS位置图）

二、污染物排放自监测

（一）大气污染物排放监测（附件6大气污染物排放监测点位示意图）

1、监测点位

分别安装在吸收塔出口水平烟道中间位置及位置排放烟道平稳处，共4点位。

2、监测指标

二氧化硫、氮氧化物、烟尘。

3、自动监测频次

厂区#1、#2机组净烟道各1个点位。二氧化硫、氮氧化物、烟尘全天实时监测。#3机组净烟气甲乙两侧烟道2个点位的二氧化硫、氮氧化物、氧气、烟尘、流量全天实时监测。

4、执行排放标准及其限值

2014年－2015年执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223—2011）标准，#1、#2机组执行限值：烟尘排放浓度控制在30mg/m3以内，二氧化硫的排放浓度均控制在200mg/m3以内，NOx排放浓度均控制均控制在200mg/m3以内。#3机组执行标准：烟尘排放浓度均控制在30mg/m3以内，二氧化硫的排放浓度均控制在200mg/m3以内，NOx排放浓度均控制均控制在100mg/m3以内。

5、监测方法和仪器

按照环境保护部发布的国家环境监测技术规范和方法。国家环境监测技术规范和方法中未作规定的，可以采用国际标准和国外先进标准。

（二）水污染物排放监测（废水零排放）

（三）厂界噪声监测

1、监测点位

在厂界外各方向设置，共设8 个监测点（附件7厂界噪声监测点位示意图）

2、监测指标

昼、夜等效声级。

3、监测频次

厂界外的12个点位，每季度监测1次。

4、执行排放标准及其限值

《工业企业厂界噪声排放标准》(GB-12348-2008)。我公司执行三级标准，昼间执行65dB,夜间执行55 dB。

5、监测方法和仪器

国家环境监测技术规范和方法。监测方法为声级计法，仪器为HS5633B型声级计。

（四）周边环境质量监测

按照环境影响评价报告书（表）及其批复要求执行。

1、灰场附近地下水

监测点位：灰场附近地下水监测1个点位（附件8灰场地下水监测点位示意图）。

监测指标：PH、挥发酚类、总硬度、氟化物、细菌总数、As。

监测频次：手工监测，每年监测一次。

执行排放标准及其限值：根据环评批复排放标准《地下水质量标准》GB/T14848－93（III级）；限值PH6.5－8.5，挥发酚类不大于0.002mg/L（以笨酚计），总硬度（以CaCO3计）不大于450mg/L，氟化物不大于1.0 mg/L，As不大于0.05 mg/L，细菌总数不大于100 mg/L。

3、固体废物情况说明：

石膏全部综合利用，干灰综合利用，湿灰和灰渣排入灰场。与鹤岗顺驰物资经贸有限公司签订石膏综合利用合同，鹤岗永风商混有限公司与公司签订干灰综合利用合同。

三、质量控制和质量保证

（一）按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（试行）（HJ/T373-2007）进行。

（二）合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和可比性。采样人员遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。同时，监测分析方法均采用国家标准或环保部颁布的分析方法，监测人员经考核持证上岗。所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。

（三）严格执行监测方案。认真如实填写各项自行监测记录及校验记录并妥善保存记录台帐，包括采样记录、样品保存、分析测试记录、监测报告等。

- 自行监测结果公布

（一）对外公布方式：省环境保护厅网站及华能鹤岗发电有限公司。

（二）公布内容：企业名称、排放口及监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向。

（三）公布时限：

1、自动监测结果

自动监测数据实时公布监测结果（废气自动监测设备为每1小时均值）。

2、年度报告

每年1月底前公布上年度自行监测年度报告。

附件1电厂地理位置图

附件2生产工艺流程图

附件3污染处理设施名称及工艺流程图

1、电除尘器工艺流程图

2、湿法脱硫工艺流程图

附件4烟囱位置图

附件5烟气连续监测系统CEMS位置图和附件6大气污染物排放监测点位示意图

附件7厂界噪声

附件8灰场地下水

附件1

电厂地理位置图

附件2

生产工艺流程图

附件3污染处理设施名称及工艺流程图

1、电除尘器工艺流程图

说明：一期2*300MW机组电除尘器采用双室四电场，二期1*600MW机组电除尘器采用双室五电场。

2、湿法脱硫工艺流程图

3、SCR脱硝工艺流程图

附件4烟囟位置图

说明:一期2*300MW机组烟囱位置经度47.09826、纬度130.3083;二期1*600MW机组烟囱位置经度47.09800、纬度130.3105

附件5烟气连续监测系统CEMS位置图和附件6大气污染物排放监测点位示意图

附件7

厂界噪声和煤场TSP监测点位示意图

说明：红星处    为厂界噪声监测点位，四周500米以内无居民区，无敏感点，共8处监测点。

附件8灰场地下水

# Text boxes

灰      场

西北角井水监测点

煤场

引风机室

CEMS控制间

脱硫系统

脱硫烟道旁路

引风机室

CEMS控制间

净烟

原烟

监测点位

脱硫烟道旁路

脱硫系统

净烟

原烟

监测点位

脱硫烟道旁路

脱硫系统

净烟

原烟

监测点位

CEMS控制间

引风机室

脱硫烟道旁路

脱硫系统

净烟

原烟

监测点位

CEMS控制间

引风机室

一期2*300WM机组1个烟囱

二期1*600WM机组1个烟囱

四电场

三电场

一电场

灰斗

二电场

五电场

B室

A室

电除尘入口

电除尘出口

电厂位置